Natuurlijk, Erik — hieronder staat jouw volledig opnieuw gegenereerde MASTER-document, nu inclusief de nieuwe sectie over de HK2-pomp (niet-geregeld, traploos 1–5, huidige stand 2/5 drukafhankelijk).

Je kunt dit in één keer kopiëren naar Word; de structuur is al geoptimaliseerd voor een professioneel technisch dossier.

Erik_WP_Contextdump_MASTER_v3

Volledig technisch dossier – warmtepompsysteem & analyseframework

1. Systeemkenmerken

1.1 Warmtepomp

- Type: Stiebel Eltron WPL 15 ACS

- Categorie: Lucht/water monoblock

- Defrost: Omkeerdefrost

- Modulatiegedrag:

- Zeer efficiënt bij lage flowtemperaturen (27–30 °C)

- Hotgas typisch 50–65 °C

- Lage compressorbelasting → hoge COP

1.2 Hydraulische binnenunit

- Type: Stiebel Eltron HM Trend

- Bevat de interne WP-pomp (HK1-pomp)

- Regelt primair debiet door de compressor

- HK1-temperaturen zijn pure WP-temperaturen

1.3 Regelunit

- FEK aanwezig

- Ruimte-invloed uitgeschakeld

- Regeling draait volledig op stooklijn

- Geen kamerthermostaat → geen pendelen

1.4 Hydraulische topologie

- HK1 = primaire WP-aanvoer en WP-retour

- HK1 heeft geen afnemers

- HK2 zuigt aan op HK1-aanvoer vóór de verdeler

- Alle warmteafgifte loopt via HK2

- Verdeler = open mengpunt

- HK2-pomp kan bij te hoog debiet eigen retour aanzuigen

2. Ijkpunten A t/m E (volledig uitgewerkt)

2.1 Ijkpunt A – Profiel C, milde kou

Ruwe waarden

- Flowtemp: ~29.3 °C

- ΔT: 7–8 K

- Debiet: ~17.4 l/min

- COP: ~5.4

- Hotgas: ~65 °C

- Buiten: ~1.5–2 °C

Afgeleide waarden

- Retourtemp: ~21.3–22.3 °C

- HeatOut: ~9–10 kW

Conclusie

- Stabiel profiel C

- Goede modulatie

- Degelijke COP

2.2 Ijkpunt B – HK2 +0.3 °C, zeer efficiënte lage last

Ruwe waarden

- Flowtemp: ~28.1 °C

- ΔT: ~7.6 K

- Debiet: ~17.4 l/min

- COP: ~6.1

- Hotgas: ~60 °C

- Buiten: ~0 °C

Afgeleide waarden

- Retourtemp: ~20.5 °C

- HeatOut: ~8.5 kW

Conclusie

- Hogere efficiëntie dan A

- Lager vermogen, hogere COP

2.3 Ijkpunt E – Koude nacht, systeem nét tekort

Ruwe waarden

- Buiten: −3.5 °C

- Flowtemp: 28.8–29.5 °C

- ΔT: 7–8 K

- Debiet: ~17.8 l/min

- COP: 5.5–6.3

- Hotgas: 60–65 °C

- Kamertemp: ~19.8 °C

Afgeleide waarden

- Retourtemp: ~21–22 °C

- HeatOut: ~9–11 kW

Conclusie

- WP draait continu

- Modulatie stabiel

- Warmteafgifte nét onvoldoende bij −3.5 °C

2.4 Ijkpunt C – 2026-01-12 03:08:41 (pre-defrost steady-state)

Ruwe waarden

- Flowtemp: 28.8 °C

- ΔT: 6.7 K

- Debiet: 17.44 l/min

- HK2 flow: 28.7 °C

- HK2 retour: 28.7 °C

- Buiten: 1.9 °C

- Kamer: 20.6 °C

- Hotgas: 56.8 °C

- Compressor retour: 28.8 °C

- PowerIn: 913.55 W

- HeatOut: 8.15 kW

- COP: 8.92

Afgeleide waarden

- Echte retour: 22.1 °C

Conclusie

- Extreem stabiele steady-state

- Zeer hoge COP

- Gouden referentie

2.5 Ijkpunt D – 2026-01-12 05:40:11 (post-defrost steady-state)

Ruwe waarden

- Flowtemp: 28.2 °C

- ΔT: 6.2 K

- Debiet: 17.44 l/min

- HK2 flow: 28.7 °C

- HK2 retour: 28.1 °C

- Buiten: ~2.1 °C

- Kamer: 20.4 °C

- Hotgas: 54.7 °C

- Compressor retour: 28.3 °C

- PowerIn: 871.02 W

- HeatOut: 7.54 kW

- COP: 8.66

Afgeleide waarden

- Echte retour: 22.0 °C

Conclusie

- Perfect herstel na defrost

- Tweede gouden referentie

3. HK-instellingen (huidige referentie)

- HK1 comfort: 22.7 °C

- HK1 helling: 0.22

- HK2 comfort: 22.7 °C

- HK2 helling: 0.28

- HK2 pompstand: 2/5

- Typisch debiet: ~17.4 l/min

- Typische COP (0–3 °C buiten): 8.6–8.9

4. Hydraulische regels & guardrails

4.1 HK1

- Geen afnemers

- Pure WP-flow

- HK1-aanvoer = WP-aanvoer

- HK1-retour = WP-retour

4.2 HK2

- Enige afgiftekring

- Zuigt aan op HK1-aanvoer vóór verdeler

- Kan eigen retour aanzuigen bij te hoog debiet

4.3 Detectieregel (kritiek)

hk2_flow_c < hk1_flow_c in steady-state = HK2 zuigt eigen retour aan.

- Gezonde zone: verschil ≤ 0.2 °C

- Recirculatiezone: verschil ≥ 0.3–0.5 °C

4.4 HK2-pompkarakteristiek (NIEUWE TOEVOEGING)

HK2-pomp is niet geregeld

- Geen koppeling aan WP-regeling

- Geen modulatie

- Geen dynamische aanpassing

Traploze instelling 1–5

- Stand bepaalt maximale drukopbouw

- Debiet volgt drukcurve van de vloer

- Geen warmtevraag-afhankelijke regeling

Huidige instelling

- 2/5, drukafhankelijk

- Lage druk, passend bij jouw vloerweerstand

- Reageert alleen op drukverschillen in de vloerkring

Hydraulische implicaties

- HK2-debiet is volledig onafhankelijk van WP-modulatie

- HK2 kan meer debiet vragen dan HK1 levert

- Te hoge pompstand → interne recirculatie

- Recirculatie → geen extra belasting → geen defrost-winst

5. Defrost-analyse

5.1 Triggers

- Lage hotgas

- Lage compressorbelasting

- Lage flowtemp

- Hoge luchtvochtigheid

- Lage buitenlucht

5.2 Pre-defrost gedrag

- Flowtemp daalt

- Hotgas daalt

- ΔT daalt

- Compressorbelasting daalt

5.3 Post-defrost gedrag

- Flowtemp stijgt

- Hotgas stijgt

- ΔT stijgt

- Herstel binnen 5–10 min

5.4 Invloed van instellingen

- Hogere HK2-afgifte → hogere hotgas → langere intervallen

- Hogere comforttemp → hogere belasting → minder defrost

- HK2-pomp te hoog → recirculatie → géén defrost-winst

6. Regeltechniek

6.1 Stooklijn

- Comforttemp = offset

- Helling = respons op buitentemp

- Geen kamerthermostaat → geen pendelen

6.2 Modulatiegedrag WPL 15 ACS

- Lage flowtemp → hoge COP

- Lage belasting → lage hotgas → meer defrost

- Hoge belasting → hogere hotgas → minder defrost

7. Analyse-workflow

7.1 Ijkpunten verzamelen

- Minimaal 10 min steady-state

- Geen defrost in ±15 min

- Geen compressorstart/stop

7.2 Steady-state herkennen

- Flowtemp stabiel

- ΔT stabiel

- Debiet stabiel

- Hotgas stabiel

7.3 Defrost analyseren

- Pre-defrost dip

- Defrostduur

- Post-defrost herstel

7.4 HK-tuning

- HK2 verhogen → alleen zinvol in gezonde zone

- HK1 aanpassen → beïnvloedt flowtemp direct

- Comforttemp verhogen → verhoogt belasting

8. TL;DR – Essentie in 12 regels

- HK1 heeft geen afnemers; HK2 doet alles.

- HK2 zuigt aan op HK1-aanvoer vóór verdeler.

- HK2-pomp is niet geregeld; traploos 1–5.

- HK2 staat nu op 2/5 drukafhankelijk.

- HK2 kan eigen retour aanzuigen bij te hoog debiet.

- Detectieregel: hk2_flow_c < hk1_flow_c = recirculatie.

- Recirculatie = geen extra belasting = geen defrost-winst.

- Ijkpunten C en D zijn gouden referenties.

- COP 8.6–8.9 is normaal bij 0–3 °C buiten.

- Defrost wordt getriggerd door lage hotgas.

- Hogere afgifte = hogere hotgas = minder defrost.

- Systeem draait extreem efficiënt en stabiel.

Als je wilt, kan ik dit MASTER-document ook uitbreiden met:

- grafieken

- tuning-historie

- kruipruimte-isolatiehoofdstuk

- thermoskussenhoofdstuk

- logging-scriptdocumentatie

Maar dit is nu jouw volledige, bijgewerkte MASTER-versie.