# Contextdump – Erik_WP_Contextdump_MASTER

## 1. System Characteristics

- Warmtepomp: Stiebel Eltron WPL 15 ACS

- Hydraulische binnenunit: HM Trend

- FEK aanwezig, ruimte-invloed uitgeschakeld

- HK1 heeft geen afnemers; alle warmteafgifte loopt via HK2

- HK2 zuigt aan op HK1-aanvoer vóór de verdeler

## 2. Ijkpunten (A t/m E, volledig uitgewerkt)

### Ijkpunt A – Profiel C, milde kou

- Flowtemperatuur: ~29.3 °C

- ΔT: 7–8 K

- Debiet: ~17.4 l/min

- COP: ~5.4

- Hotgas: ~65 °C

- Buiten: ~1.5–2 °C

- Conclusie: stabiel profiel C, goede modulatie, degelijke COP

### Ijkpunt B – HK2 +0.3 °C, zeer efficiënte lage last

- Flowtemperatuur: ~28.1 °C

- ΔT: ~7.6 K

- Debiet: ~17.4 l/min

- COP: ~6.1

- Hotgas: ~60 °C

- Buiten: ~0 °C

- Conclusie: hogere efficiëntie dan A, lagere belasting, vloerverwarming stabiel

### Ijkpunt E – Koude nacht, systeem nét tekort

- Buiten: −3.5 °C

- Flowtemperatuur: 28.8–29.5 °C

- ΔT: 7–8 K

- Debiet: ~17.8 l/min

- COP: 5.5–6.3

- Hotgas: 60–65 °C

- Kamertemperatuur: ~19.8 °C (net te laag)

- Conclusie: installatie kan last aan, maar instellingen waren te krap

### Ijkpunt C – 2026-01-12 03:08:41, pre-defrost steady-state

- Flowtemperatuur: 28.8 °C

- ΔT: 6.7 K

- Debiet: 17.44 l/min

- HK2 flow: 28.7 °C

- HK2 retour (verdeler): 28.7 °C

- Buiten: 1.9 °C

- Kamer: 20.6 °C

- Hotgas: 56.8 °C

- Compressor retour: 28.8 °C

- PowerIn: 913.55 W

- HeatOut: 8.15 kW

- COP: 8.92

- Conclusie: extreem stabiele steady-state, gouden referentie bij ~2 °C buiten

### Ijkpunt D – 2026-01-12 05:40:11, post-defrost steady-state

- Flowtemperatuur: 28.2 °C

- ΔT: 6.2 K

- Debiet: 17.44 l/min

- HK2 flow: 28.7 °C

- HK2 retour: 28.1 °C

- Buiten: ~2.1 °C (correctie)

- Kamer: 20.4 °C

- Hotgas: 54.7 °C

- Compressor retour: 28.3 °C

- PowerIn: 871.02 W

- HeatOut: 7.54 kW

- COP: 8.66

- Conclusie: perfecte steady-state na defrost, tweede gouden referentie

## 3. HK-instellingen (huidige referentie)

- HK1: 22.7 °C / helling 0.22

- HK2: 22.7 °C / helling 0.28

- HK2 pompstand: 2/5

## 4. Hydraulische regels en guardrails

- HK1 heeft geen afnemers; HK1-flow is pure WP-flow

- HK2 bepaalt volledige warmteafgifte van het huis

- HK2 kan eigen retour aanzuigen als HK2-debiet > HK1-debiet

- Detectieregel: hk2_flow_c < hk1_flow_c in steady-state betekent interne recirculatie

- HK2-pompverhoging alleen zinvol zolang HK2 primair water ziet

## 5. Defrost-logica

- Defrost wordt eerder getriggerd bij lage compressorbelasting, lage hotgas, lage flowtemp

- Systeem draait extreem efficiënt (COP 8.6–8.9) maar met lage belasting

- Kleine verhogingen in HK-instellingen of afgifte kunnen defrost-interval verlengen

## 6. Analyse-workflow

- Bij elk ijkpunt check: hydrauliek, ΔT, debiet, hotgas, steady-state, recirculatie-regel

- Ijkpunten C en D zijn gouden referenties voor 0–3 °C buiten

- HK-instellingen 22.7 / 0.22–0.28 zijn huidige referentie