| WebID | ISG naam | raw | Modbus naam | Modbus adres | scaling | Duitse naam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | RAUMTEMPERATUR IST | 216 | room_temp_c | 30503 | 0.1 | Raumtemperatur Ist |
| 25 | RAUMTEMPERATUR SOL | 22 | room_set_c | 30504 | 0.1 | Solltemperatur FEK |
| 27 | AUSSENTEMPERATUR | 67 | outside_temp_c | 30507 | 0.1 | Außentemperatur |
| 118 | ISTTEMPERATUR HK1 | 265 | hk1_flow_c | 30508 | 0.1 | Vorlauftemperatur HK1 |
| 34 | SOLLTEMPERATUR HK1 | 258 | hk1_set_c | 30510 | 0.1 | Solltemperatur HK1 |
| 33 | ISTTEMPERATUR HK2 | 269 | hk2_flow_c | 30511 | 0.1 | Vorlauftemperatur HK2 |
| 26 | SOLLTEMPERATUR HK2 | 28 | hk2_set_c | 30512 | 1.0 | Solltemperatur HK2 |
| 36 | VORLAUF WP1 | 258 | flow_temp_c | 30515 | 0.1 | Vorlauftemperatur WP1 |
| 37 | RUECKLAUF WP1 | 265 | return_temp_c | 30516 | 0.1 | Rücklauftemperatur WP1 |
| 435 | WASSERDRUCK | 192 | water_pressure_bar | 30520 | 0.01 | Wasserdruck |
| 438 | VOLUMENSTROM | 1744 | flow_l_min | 30521 | 0.01 | Volumenstrom |
| 24 | ISTTEMP WW | 457 | hotwater_actual_c | 30522 | 0.1 | Warmwasser Ist |
| 1001 | SOLLTEMP WW | 56 | hotwater_set_c | 30523 | 0.1 | Warmwasser Soll |
| 1006 | RUECKLAUF WP | 215 | compressor_return_c | 30542 | 0.1 | Verdampfer Rücklauf |
| 1029 | VORLAUF WP | 265 | compressor_flow_c | 30543 | 0.1 | Verdampfer Vorlauf |
| 1030 | HEISSGAS | 440 | hotgas_c | 30544 | 0.1 | Heißgas |
| 1032 | NIEDERDRUCK | 765 | compressor_lowpress_bar | 30545 | 0.01 | Niederdruck |
| 1076 | MITTELDRUCK | 1230 | compressor_midpress_bar | 30546 | 0.01 | Mitteldruck |
| 1031 | HOCHDRUCK | 1741 | compressor_highpress_bar | 30547 | 0.01 | Hochdruck |
| 50 | VD HEIZEN TAG | 96 | energy_heat_day_kwh | 33523 | 1.0 | Wärmemenge Heizen Tag |
| 52 | VD HEIZEN SUMME | 72 | energy_heat_total_mwh | 33524–33525 | 1.0 | Wärmemenge Heizen Summe |
| 54 | VD WARMWASSER TAG | 0 | dhw_heat_day_kwh | 33526 | 1.0 | Wärmemenge Warmwasser Tag |
| 56 | VD WARMWASSER SUMME | 26 | dhw_heat_total_mwh | 33527–33528 | 1.0 | Wärmemenge Warmwasser Summe |
| 64 | VERBRAUCH HEIZUNG TAG | 10 | energy_power_heat_day_kwh | 33533 | 1.0 | Leistungsaufnahme Heizen Tag |
| 66 | VERBRAUCH HEIZUNG SUMME | 16 | energy_power_heat_total_mwh | 33534–33535 | 1.0 | Leistungsaufnahme Heizen Summe |
| 68 | VERBRAUCH WARMWASSER TAG | 0 | dhw_power_day_kwh | — | 1.0 | Leistungsaufnahme Warmwasser Tag |
| 70 | VERBRAUCH WARMWASSER SUMME | 8 | dhw_power_total_mwh | — | 1.0 | Leistungsaufnahme Warmwasser Summe |
| 1033 | LAUFZEIT HEIZEN WP1 | 5462 | runtime_heat_h_wp1 | 33539 | 1.0 | Laufzeit Heizen WP1 |
| 1039 | LAUFZEIT WW WP1 | 4725 | runtime_water_h_wp1 | 33542 | 1.0 | Laufzeit Warmwasser WP1 |
| 1036 | LAUFZEIT KÜHLEN WP1 | 2046 | runtime_cool_h_wp1 | 33545 | 1.0 | Laufzeit Kühlen WP1 |
| 1042 | LAUFZEIT NHZ 1 WP1 | 1 | runtime_nhz1_h_wp1 | 33546 | 1.0 | Laufzeit Nachheizstufe 1 WP1 |
| 1043 | LAUFZEIT NHZ 2 WP1 | 26 | runtime_nhz2_h_wp1 | 33547 | 1.0 | Laufzeit Nachheizstufe 2 WP1 |
| 1044 | LAUFZEIT NHZ 1/2 WP1 | 258 | runtime_nhz12_h_wp1 | 33548 | 1.0 | Laufzeit Nachheizstufe 1/2 WP1 |
| 485 | STATUS | 2051 | statusBits | 32501 | 1.0 | Statuswort |

| Decimaal | Binair buffer without mixer -> no buffer |
| --- | --- |
| 15 | 0000 1111 |
| 21 | 0001 0101 |

| Dec | Binair no buffer -> buffer with mixer |
| --- | --- |
| 21 | 0001 0101 |
| 23 | 0001 0111 |
| Dec | Binair buffer with mixer -> buffer without mixer |
| 23 | 0001 0111 |
| 25 | 0001 1001 |